## в течение 3 дней
| АО " Тотемская ЭТС" | [9 empty] | форма 1.5
| (наименование организации) |  |  |  |  | Сроки опубликования: |  | ежеквартально
| 161300, Вологодская область, г.Тотьма, ул.Ленина, 53а | [6 empty] | в течение 3 дней со дня, с которого максимальная мощность потребителя считается сниженной*
(адрес организации)
Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24
| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата)
|  | Наименование сайта/URL |  |  | tets07.okis.ru
| Дата опубликования |  |  |  | 2015-07-03
| Отчетный период |  |  |  | 2 квартал 2015 год
Регулируемая деятельность: передача электрической энергии
1. Информация о наличии объема свободной для технологоческого присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания
№ п/п | Наименование питающего центра | Напряжение, кВ | Количество и мощность установленных трансформаторов, шт.×МВА | Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВА | Максимальная фактическая нагрузка, кВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВА | Мощность по договорам на ТП, находящихся на согласовании, кВА | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВА | Резерв мощности с учетом договоров на ТП, кВА | Планируемый ввод новых мощностей в текущем году, кВА | Планируемый резерв мошности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на ТП и реализации планов капитальных вложений (ИП)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
по центрам питания ниже 35 кВ
Электроучасток г.Тотьма
1 | ТП №1 Электростанция | 10/0,4 | 1*0,56 | 560 | 111 | 370 | 0 |  | 190 | 0 | 0
2 | ТП №2 ул.Октябрьская | 10/0,4 | 1*0,16 | 160 | 57 | 66 | 0 |  | 94 | 0 | 0
3 | ТП №4 ул.Кирова-ул.Красная | 10/0,4 | 1*0,25 | 250 | 130 | 260 | 0 |  | -10 | 0 | 0
4 | ТП №5 ул.Трудовая | 10/0,4 | 1*0,25 | 250 | 61 | 155 | 0 |  | 95 | 0 | 0
5 | ТП №6 Кинотеатр | 10/0,4 | 1*0,4 | 400 | 97 | 390 | 0 |  | 10 | 0 | 0
6 | ТП №7 Зеленя | 10/0,4 | 1*0,2 | 200 | 70 | 98 | 0 |  | 102 | 0 | 0
7 | ТП №8 ул.Бабушкина | 10/0,4 | 1*0,4 | 400 | 57 | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0
8 | ТП №9 База ХРСУ | 10/0,4 | 1*0,16 | 160 | 19 | 60 | 0 |  | 100 | 0 | 0
9 | ТП №10 Межхозлесхоз | 10/0,4 | 1*0,25 | 250 | 18 | 55 | 0 |  | 195 | 0 | 0
10 | ТП №12 Плодородие | 10/0,4 | 1*0,25 | 250 | 95 | 85 | 0 |  | 165 | 0 | 0
11 | ТП №14 Ляпунька-2 | 10/0,4 | 1*0,16 | 160 | 18 | 55 | 0 |  | 105 | 0 | 0
12 | ТП №15 Ляпунька-1 | 10/0,4 | 1*0,16 | 160 | 21 | 74 | 0 |  | 86 | 0 | 0
13 | ТП №16 Пристань | 10/0,4 | 1*0,16 | 160 | 93 | 300 | 23 |  | -140 | 0 | 0
14 | ТП №17 База (Агрострой) | 10/0,4 | 1*0,4 | 400 | 35 | 80 | 0 |  | 320 | 0 | 0
15 | ТП №19 Котельная №11, д.Задняя | 10/0,4 | 1*0,4 | 400 | 76 | 288 | 0 |  | 112 | 0 | 0
16 | ТП №23 п.Лесотехникума | 10/0,4 | 1*0,4 | 400 | 40 | 330 | 0 |  | 70 | 0 | 0
17 | ТП №25 Котельная №9 | 10/0,4 | 2*0,25 | 500 | 70 | 198 | 0 |  | 302 | 0 | 0
18 | ТП №26 Столовая водников | 10/0,4 | 1*0,25 | 250 | 39 | 90 | 0 |  | 160 | 0 | 0
19 | ТП №27 Кондитерский цех | 10/0,4 | 1*0,16 | 160 | 120 | 190 | 0 |  | -30 | 0 | 0
20 | ТП №28 Фетиха | 10/0,4 | 1*0,2 | 200 | 73 | 180 | 0 |  | 20 | 0 | 0
21 | ТП №29 Гостиница | 10/0,4 | 1*0,1 | 100 | 74 | 110 | 0 |  | -10 | 0 | 0
22 | ТП №30 33 кв. дом, ул.Ленина | 10/0,4 | 1*0,25 | 250 | 105 | 250 | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | ТП №31 ул.Дачная | 10/0,4 | 1*0,1 | 100 | 27 | 49 | 0 |  | 51 | 0 | 0
24 | ТП №32 Ресторан | 10/0,4 | 1*0,25 | 250 | 52 | 255 | 0 |  | -5 | 0 | 0
25 | ТП №34 РУС | 10/0,4 | 1*0,16 | 160 | 122 | 144 | 0 |  | 16 | 0 | 0
26 | ТП №35 КБО | 10/0,4 | 1*0,25 | 250 | 17 | 231 | 0 |  | 19 | 0 | 0
27 | ТП№36 ОРС ЛПХ | 10/0,4 | 1*0,16 | 160 | 95 | 138 | 0 |  | 22 | 0 | 0
28 | ТП №37 Ворошилова-1 | 10/0,4 | 1*0,16 | 160 | 76 | 120 | 0 |  | 40 | 0 | 0
29 | ТП№38 Ср.школа№2 | 10/0,4 | 1*0,25 | 250 | 63 | 238 | 0 |  | 12 | 0 | 0
30 | ТП№39 Черняково | 10/0,4 | 1*0,1 | 100 | 38 | 51 | 0 |  | 49 | 0 | 0
31 | ТП №40 (АПС) | 10/0,4 | 1*0,1 | 100 | 20 | 50 | 0 |  | 50 | 0 | 0
32 | ТП№41 Автостанция | 10/0,4 | 1*100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | ТП№42 Пономарево | 10/0,4 | 1*0,1 | 100 | 57 | 27.5 | 0 |  | 72.5 | 0 | 0
34 | ТП№43 Нефтебаза | 10/0,4 | 1*0,4 | 400 | 62 | 186.5 | 0 |  | 213.5 | 0 | 0
35 | ТП№44 ул.Луначарского | 10/0,4 | 1*0,16 | 160 | 61 | 156 | 0 |  | 4 | 0 | 0
36 | ТП№45-1 Корепово | 10/0,4 | 1*0,25 | 250 | 42 | 200 | 0 |  | 50 | 0 | 0
37 | ТП№45-2 | 10/0,4 | 1*0,4 | 400 | 38 | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0
38 | ТП№46 Гослесхоз | 10/0,4 | 1*0,4 | 400 | 33 | 130 | 0 |  | 270 | 0 | 0
39 | ТП№47 Овощехранилище | 10/0,4 | 1*0,16 | 160 | 16 | 50 | 0 |  | 110 | 0 | 0
40 | ТП№48 АТП | 10/0,4 | 1*0,25 | 250 | 19 | 50 | 0 |  | 200 | 0 | 0
41 | ТП№49 ул.Красная | 10/0,4 | 1*0,1 | 100 | 40 | 56 | 0 |  | 44 | 0 | 0
42 | ТП№50 котельная№7 | 10/0,4 | 2*0,25 | 500 | 95 | 257 | 0 |  | 243 | 0 | 0
43 | ТП№51 КНС | 10/0,4 | 1*0,2 | 200 | 83 | 70 | 0 |  | 130 | 0 | 0
44 | ТП№52 База РАЙПО | 10/0,4 | 2*0,4 | 800 | 116 | 165 | 0 |  | 635 | 0 | 0
45 | ТП№53 База Сельстроя | 10/0,4 | 1*0,16 | 160 | 70 | 98 | 0 |  | 62 | 0 | 0
46 | ТП№55 Ворошилова-2 | 10/0,4 | 2*0,25 | 500 | 46 | 175 | 0 |  | 325 | 0 | 0
47 | ТП№56 пер.Школьный | 10/0,4 | 1*0,25 | 250 | 38 | 132 | 0 |  | 118 | 0 | 0
48 | ТП№57 Автобаза | 10/0,4 | 1*0,1 | 100 | 25 | 70 | 0 |  | 30 | 0 | 0
49 | ТП№59 мост р.Сухона | 10/0,4 | 1*0,04 | 40 | 27 | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0
50 | ТП№60 ЦРБ | 10/0,4 | 2*0,4 | 800 | 108 | 418 | 0 |  | 382 | 0 | 0
51 | ТП№63 Сельэлектро | 10/0,4 | 1*0,25 | 250 | 60 | 162 | 0 |  | 88 | 0 | 0
52 | ТП№64 База МП ЖКХ | 10/0,4 | 1*0,16 | 160 | 26 | 110 | 0 |  | 50 | 0 | 0
53 | ТП№65 Общежитие ПЛ-47 | 10/0,4 | 1*0,25 | 250 | 51 | 132 | 0 |  | 118 | 0 | 0
54 | ТП№66 Пекарня | 10/0,4 | 1*0,4 | 400 | 113 | 218.5 | 0 |  | 181.5 | 0 | 0
55 | ТП№67 Ляпунька-3 | 10/0,4 | 1*0,1 | 100 | 18 | 30 | 5 |  | 70 | 0 | 0
56 | ТП№68 ул.Офицерская | 10/0,4 | 1*0,16 | 160 | 12 | 100 | 30 |  | 60 | 0 | 0
57 | ТП№69 Трактороцентр | 10/0,4 | 1*0,04 | 40 | 20 | 33 | 0 |  | 7 | 0 | 0
58 | ТП№70 М.Поповская | 10/0,4 | 1*0,16 | 160 | 27 | 80 | 0 |  | 80 | 0 | 0
59 | РП-1 | 10/0,4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
60 | РП-2 | 10/0,4 | 1*0,16 | 160 | 36 | 241 | 0 |  | -81 | 0 | 0
Электроучасток п.Туровец
1 | ТП№1 ул.Комсомольская | 10/0,4 | 1*0,1 | 100 | 43 | 31 | 0 |  | 69 | 0 | 0
2 | ТП№2 ул.Советская | 10/0,4 | 1*0,25 | 250 | 57 | 25 | 2 |  | 225 | 0 | 0
3 | ТП№3 ул.Советская-столовая | 10/0,4 | 1*0,1 | 100 | 40 | 99 | 0 |  | 1 | 0 | 0
4 | ТП№4 ул.Набережная | 10/0,4 | 1*0,16 | 160 | 32 | 78 | 0 |  | 82 | 0 | 0
5 | ТП№5 Школа-Больница | 10/0,4 | 2*0,4 | 800 | 61 | 172 | 2 |  | 628 | 0 | 0
6 | ТП№6 Молодежный городок | 10/0,4 | 1*0,1 | 100 | 30 | 25 | 0 |  | 75 | 0 | 0
7 | ТП №7 ул.Лесная | 10/0,4 | 1*0,1 | 100 | 25 | 20 | 0 |  | 80 | 0 | 0
8 | ТП№8 ул.Набережная-РММ | 10/0,4 | 1*0,16 | 160 | 49 | 110 | 0 |  | 50 | 0 | 0
9 | ТП№10 Нижний склад | 10/0,4 | 1*0,4 | 400 | 58 | 110 | 0 |  | 290 | 0 | 0
10 | ТП№11 Нижний склад | 10/0,4 | 1*0,4 | 400 | 69 | 270 | 0 |  | 130 | 0 | 0
11 | ТП№12 Нижний склад | 10/0,4 | 1*0,25 | 250 | 58 | 100 | 0 |  | 150 | 0 | 0
по центрам питания 35 кВ и выше
на балансе предприятия организации нет центров питания 35 кВ и выше
Примечание: в случае если на балансе организации нет указанного оборудования, указать в столбце 2 " на балансе организации нет центров питания ниже 35 кВ", "на балансе организации нет центров питания 35 кВ и выше"
* В случае если появление свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности в центре питания связано с отказом потребителей услуг полностью или частично от максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств (п. 12 постановления Правительства РФ 21.01.2004 № 24 в ред. постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442)
[5 empty] | Основание для размещения: |  |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б) 16 аб.
[5 empty] | Статус информации: |  |  | "фактическая"
[5 empty] | Срок хранения в архиве организации: |  |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)